## Blad1
| GW | GWA | T16B | T20B | T26 | T27 | T36 | T36A
A | 0.1327 | 0.13513 | 0.14194 | 0.15345 | 0.14663 | 0.16763 | 0.14499 | 0.14412
B | 32.104 | 25.537 | 6.3597 | 1.4438 | 1.5415 | 0.12793 | 1.2327 | 1.3974
C | -31159 | -28003 | -2229.5 | -116.84 | -408.81 | -479.67 | -79.528 | -98.38
E | 0.0001441 | 6.861e-05 | 0.0001695 | 0.00019665 | 0.00032837 | -3.0339e-05 | 0.00060039 | 0.00040028
F | 0.26841 | 0.21049 | 0.20107 | 0.22452 | 0.1665 | 0.27083 | 0.16925 | 0.19121
G | -23.368 | -33.32 | -13.27 | -3.1435 | -4.3091 | -9.9922 | -1.9817 | -2.6461
qomin | 0.0004895 | 0.000566 | 0.00148 | 0.01084 | 0.002516 | 0.0045166 | 0.01039 | 0.009678
qomax | 0.001958 | 0.001838 | 0.00671 | 0.028648 | 0.016905 | 0.010324 | 0.03562 | 0.032648
T_schets condities
| Type | T16B
| Diameter | 0.3 | [m]
| Ro | 1.2 | [kg/m3]
| Omega | 2930 | [rpm]
|  | 306.8289 | [rad/s]
| qomin | 0.00148
| qomax | 0.00671
q=Qv/(D^3.omega) | Check | Qv=Debiet [m3/s] | P-total
0.0060355 | OK | 0.05 | 1007.709
0.012071 | NOT OK | 0.1 | -1079.2453
0.018106 | NOT OK | 0.15 | -4817.6811
0.024142 | NOT OK | 0.2 | -10207.5984
0.030177 | NOT OK | 0.25 | -17248.9971
0.036213 | NOT OK | 0.3 | -25941.8773

## Blad2
T16B
Diameter |  | 0.3 | [m]
Speed |  | 2930 | [rpm]
|  | 306.8289 | [rad/s]
SG lucht |  | 1.2 | [kg/m3]
Dimensieloos
[m3/hr] | P_tot [Pa] | [pk] | [kw] | [%] | q0v | p0 (druk) | P0 (kW)
0 | 16800 | 14 | 10.5 | 0 | 0 | 1.6523 | 0.00012466
0.5 | 17950 | 24.5 | 18.375 | 48 | 0.018106 | 1.7654 | 0.00021815
1 | 17076 | 35.7 | 26.775 | 64.2 | 0.036213 | 1.6795 | 0.00031787
1.13 | 16620 | 38.24 | 28.68 | 66.04 | 0.04092 | 1.6346 | 0.00034049
1.27 | 16122 | 40.76 | 30.57 | 67.82 | 0.04599 | 1.5856 | 0.00036293
1.41 | 15574 | 43.14 | 32.355 | 69.06 | 0.05106 | 1.5317 | 0.00038412
1.55 | 14917 | 45.1 | 33.825 | 69.9 | 0.05613 | 1.4671 | 0.00040157
1.72 | 13882 | 47.3 | 35.475 | 69.24 | 0.062286 | 1.3653 | 0.00042116
1.89 | 12667 | 48.82 | 36.615 | 67.86 | 0.068442 | 1.2458 | 0.00043469
2.07 | 11224 | 49.85 | 37.3875 | 65.26 | 0.07496 | 1.1039 | 0.00044386
2.25 | 9600 | 50.4 | 37.8 | 60.4 | 0.081479 | 0.94418 | 0.00044876
2.9 | 2500 | 48.5 | 36.375 | 20 | 0.10502 | 0.24588 | 0.00043184
0 |  | 1.7433
0.5 |  | -1.2585
1 |  | -4.2639
1.13 |  | -5.0459
1.27 |  | -5.8883
1.41 |  | -6.731
1.55 |  | -7.574
1.72 |  | -8.598
1.89 |  | -9.6224
2.07 |  | -10.7076
2.25 |  | -11.7932
2.9 |  | -15.7173