## Blad1
Ventilatoren Spalt overzicht.xlsx |  |  | sg= 1,2 kg/m3
| Waaier type | Schoep | Spalt | Effiency | P_tot @ | Toerental | Debiet | Power | Waaier | Waaier | Slankheid
|  |  |  | max | max |  |  |  | diam | breed | D/B
|  |  |  | [-] | [mmWk] | [/s] | [m3/s] | [pk] | [mm] | [mm] | [-]
T1A | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Spalt 3 mm | 0.835 | 228.5 | 19.95 | 5 |  | 925 | 123 | 7.5203
T1E | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Labyrint | 0.805 | 187.5 | 10.9 | 3.5 |  | 810 | 105 | 7.7143
T12A | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Spalt 3 mm | 0.83 | 82 | 3.31 | 2.5 |  | 613 | 115 | 5.3304
T16B | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Spalt 3 mm | 0.69 | 1522 | 44.4 | 1.5 |  | 1030 | 15 | 68.6667
T17B | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Spalt 3 mm | 0.83 | 138 | 7.35 | 3 | 6.5 | 745 | 100 | 7.45
T20B | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Spalt 3 mm | 0.8 | 628 | 16.75 | 1.6 |  | 635 | 45.5 | 13.956
T21E | Achterwaarts | Vlak | Spalt 3 mm | 0.735 | 232 | 5.9 | 1.4 | 6.7 | 450 | 56 | 8.0357
T21F | Achterwaarts | Vlak | Spalt 3 mm | 0.752 | 286 | 7.1 | 1.4 | 13 | 450 | 56 | 8.0357
T25B | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Labyrint | 0.851 | 169.8 | 10.6 | 4 |  | 758 | 122 | 6.2131
T26 | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Spalt 3 mm | 0.775 | 178.5 | 1.53 | 0.5 |  | 703 | 20.3 | 34.6305
T27 | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Spalt 3 mm | 0.74 | 1043 | 18.67 | 1 |  | 805 | 19 | 42.3684
T28 | Radiaal | Vlak | Spalt 3 mm | 0.65 | 185.5 | 5.25 | 1.4 |  | 660 | 100 | 6.6
T30 | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Labyrint | 0.868 | 161 | 7.43 | 3 |  | 758 | 90 | 8.4222
T31A-E | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Labyrint | 0.877 | 160.8 | 7.32 | 3 |  | 758 | 115 | 6.5913
T32 | Achterwaartsgekromd | Profiel | Labyrint | 0.82 | 228 |  | 2.6 |  | 800 | 71 | 11.2676
T33 | Achterwaartsgekromd | Profiel | Labyrint spalt 8mm | 0.884 | 135 | 10.18 | 5 |  | 758 | 177 | 4.2825
T34 | Achterwaartsgekromd | Profiel | Labyrint | 0.885 | 156.7 | 11.75 | 5 |  | 758 | 220 | 3.4455
T35D | Radiaal | Vlak | spalt 10mm | 0.53 | 590 |  | 0.7 |  | 600 | 30 | 20
T36 | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Overlap 10mm, spalt 3mm | 0.879 | 221 | 5.05 | 1.5 |  | 760 | 47.5 | 16
T36A | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Overlap 10mm, spalt 3mm | 0.85 | 210 |  | 1.5 |  | 760 | 47.5 | 16
MD 64/485/GW | Achterwaartsgekromd | Vlak-gekromd | Labyrint
De inlaat konu/zuigmong moet altijd gedraait worden.
Opgelet bij ATEX uitvoering met koper strip vermijden, de strip zit niet goed aan dit
geeft onrondheid.