## Willi Bohl
Model
Fan gegevens |  |  |  | Gezocht
Opvoerdruk | 7428 | [Pa] |  | Fan gegevens |  |  | Volume zahl | Total drukzahl | eff | Pa | m3/s | kw
| 74.28 | [mbar] |  | Opvoerdruk | 10000 | [Pa] | 0 | 1.4 | 0 | 8666 | 0 | 4
Capaciteit | 0.67 | [m3/s] |  | Capaciteit | 2 | [m3/s] | 0.02 | 1.38 | 43 | 8542.2 | 0.25524 | 5.0705
| 2412 | [m3/hr] |  |  |  |  | 0.04 | 1.3 | 75 | 8047 | 0.51048 | 5.4771
| 2894.4 | [kg/hr] |  |  |  |  | 0.0525 | 1.2 | 81 | 7428 | 0.67 | 6.1441
Diameter | 400 | [mm] |  | Diameter | 630 | [mm] | 0.06 | 1.1 | 79 | 6809 | 0.76571 | 6.5997
Toerental | 4850 | [rpm] |  | Toerental | 3573 | [rpm] | 0.08 | 0.6 | 42 | 3714 | 1.021 | 9.0281
| 80.8333 | [r/s] |  |  | 59.55 | [r/s]
s.g. lucht | 1.2 | [kg/m3] |  | s.g. lucht | 1.2 | [kg/m3]
Rendement | 0.81 | [-]
omtrek snelheid | 101.5782 | [m/s] |  | omtrek snelheid | 117.8616 | [m/s]
Totaaldruk getal | 1.1998 | [-] |  | Totaaldruk getal | 1.1998 | [-]
Volume getal | 0.052489 | [-] |  | Volume getal | 0.054436 | [-]
As vermogen | 6.1441 | [kw]
| 8.3594 | [pk]
capacity berekend via volume getal |  | 0.67 | [m3/hr] |  | 2
Totaldruckzahl | 1.1998

## T16B
T16B lijst Geljon
| Diameter | [mm] | 1000
| Toerental | [rpm] | 1480
| Flow | [m3/s] | 0 | 0.23 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.34
| P_totaal | [Pa] | 3976.8 | 4256.2 | 4070.9 | 3970.9 | 3862.7 | 3743.7 | 3600.1 | 3371.1 | 3101.1 | 2780 | 2418 | 833.5
| Kw | [kW] | 1.1 | 2 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4
| Rendement | [%] | 0 | 48 | 64.2 | 66.04 | 67.82 | 69.06 | 69.9 | 69.24 | 67.86 | 65.26 | 60.4 | 20
T16B T-schetsen orgineel
| Diameter | [mm] | 300
| Toerental | [rpm] | 2930
| Flow | [m3/s] | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
| P_totaal | [Pa] | 16800 | 17950 | 17200 | 15500 | 12350 | 7650 | 2550
| kW | [kW] | 10.5 | 18.45 | 26.775 | 33.3 | 37.125 | 37.95 | 36.375
| Rendement | [%] | 0 | 48.63 | 64.23 | 69.81 | 66.53 | 50.39 | 20.32
Modelregels | T16B Diameter is 1000mm
Volume = M | Diameter | [mm] | 1000
Druk =M2 | Toerental | [rpm] | 2930
Vermogen= M3 | Flow | [m3/s]*10/3 | 0 | 1.6667 | 3.3333 | 5 | 6.6667 | 8.3333 | 10
| P_totaal | [Pa] | 186666.6667 | 199444.4444 | 191111.1111 | 172222.2222 | 137222.2222 | 85000 | 28333.3333
| kW | [kW] | 388.8889 | 683.3333 | 991.6667 | 1233.3333 | 1375 | 1405.5556 | 1347.2222
| Rendement | [%] | 0 | 48.63 | 64.23 | 69.81 | 66.53 | 50.39 | 20.32
T16B n=1480
| Diameter | [mm] | 1000
| Toerental | [rpm] | 1480
| Flow | [m3/s]*10/3 | 0 | 0.84187 | 1.6837 | 2.5256 | 3.3675 | 4.2093 | 5.0512
| P_totaal | [Pa] | 47627.1904 | 50887.385 | 48761.1711 | 43941.753 | 35011.6548 | 21687.3813 | 7229.1271
| kW | [kW] | 50.1196 | 88.0673 | 127.805 | 158.9508 | 177.2087 | 181.1466 | 173.6287
| Rendement | [%] | 0 | 48.63 | 64.23 | 69.81 | 66.53 | 50.39 | 20.32

## H.Geljon
Ventilator grafiek wordt samengevat met
Transposed for VB.net
| GW | GWA | T16B | T20B | T26 | T27 | T36 | T36A |  |  | GW | { | 0.1327 | , | 32.104 | , | -31159 | , | 0.0001441 | , | 0.26841 | , | -23.368 | , | 0.0004895 | , | 0.001958 | }
A | 0.1327 | 0.13513 | 0.14194 | 0.15345 | 0.14663 | 0.16763 | 0.14499 | 0.14412 |  |  | GWA | { | 0.13513 | , | 25.537 | , | -0.00028003 | , | 6.81e-05 | , | 0.21049 | , | -33.199 | , | 0.000566 | , | 0.001838 | }
B | 32.104 | 25.537 | 6.3597 | 1.4439 | 1.5415 | 0.12793 | 1.2327 | 1.3974 |  |  | T16B | { | 0.14194 | , | 6.3597 | , | -2229.46 | , | 0.0001695 | , | 0.20107 | , | -13.27 | , | 0.00148 | , | 0.00671 | }
C | -31159 | -28003.11 | -2229.46 | -116.84 | -408.8 | -479.67 | -79.528 | -98.38 |  |  | T20B | { | 0.15345 | , | 1.4439 | , | -116.84 | , | 0.00019665 | , | 0.22452 | , | -3.1435 | , | 0.01084 | , | 0.028648 | }
E | 0.0001441 | 6.81e-05 | 0.0001695 | 0.00019665 | 0.00032837 | -3.0339e-05 | 0.00060039 | 0.00040028 |  |  | T26 | { | 0.14663 | , | 1.5415 | , | -408.8 | , | 0.00032837 | , | 0.1665 | , | -4.3091 | , | 0.002516 | , | 0.016904 | }
F | 0.26841 | 0.21049 | 0.20107 | 0.22452 | 0.1665 | 0.27083 | 0.16925 | 0.19121 |  |  | T27 | { | 0.16763 | , | 0.12793 | , | -479.67 | , | -3.0339e-05 | , | 0.27083 | , | -9.9922 | , | 0.0045166 | , | 0.010324 | }
G | -23.368 | -33.199 | -13.27 | -3.1435 | -4.3091 | -9.9922 | -1.9817 | -2.6461 |  |  | T36 | { | 0.14499 | , | 1.2327 | , | -79.528 | , | 0.00060039 | , | 0.16925 | , | -1.9817 | , | 0.01039 | , | 0.03562 | }
q0_min | 0.0004895 | 0.000566 | 0.00148 | 0.01084 | 0.002516 | 0.0045166 | 0.01039 | 0.009678 |  |  | T36A | { | 0.14412 | , | 1.3974 | , | -98.38 | , | 0.00040028 | , | 0.19121 | , | -2.6461 | , | 0.009678 | , | 0.032648 | }
q0_max | 0.001958 | 0.001838 | 0.00671 | 0.028648 | 0.016904 | 0.010324 | 0.03562 | 0.032648
P_tot= A + B*q + C*q^2 [-]
Power= E + F*q + G*q^2 [-]
[7 empty] | Gewenste T type |  | T16B
| Q=Flow | P_tot | Power |  |  |  | P_tot | A | 0.14194
Min | 0.00148 | 0.14647 | 0.00043801 |  |  |  |  | B | 6.3597
| 0.002003 | 0.14574 | 0.000519 |  |  |  |  | C | -2229.46
| 0.002526 | 0.14378 | 0.00059273
| 0.003049 | 0.14061 | 0.00065919 |  |  |  | Gewenst Motor rpm | 4237 | 443.6976 | rad/sec
| 0.003572 | 0.13621 | 0.0007184 |  |  |  | Gewenst Debiet |  | 1.3 | [m3/sec]
| 0.004095 | 0.1306 | 0.00077035 |  |  |  | Gewenste dia. waaier |  | 0.92 | [m]
| 0.004618 | 0.12377 | 0.00081504 |  |  |  | Ro |  | 0.948 | [kg/m3]
| 0.005141 | 0.11571 | 0.00085247
| 0.005664 | 0.10644 | 0.00088264 |  |  |  | q=Q/(D^3*omega)= |  | 0.0037626 | [-]
max | 0.00671 | 0.084238 | 0.0009212
[7 empty] | Groter Qmin |  | OK
[7 empty] | Kleiner Qmax |  | OK
[7 empty] | Po uit grafiek | 0.1306
[7 empty] | P= | 20630.1 | [Pa]
[7 empty] | P berekend | A term | 22422.0437 | [Pa]
[8 empty] | B term | 3779.9573 | [Pa]
[8 empty] | C term | -4985.8983 | [Pa]
[9 empty] | 21216.1027 | [Pa]